| INSPEKTIONS- UND WARTUNGSPROTOKOLL GASTHERME | 1 GASHEIZUNG |
| --- | --- |

| 01 | Anlagen- und Auftragsdaten |
| --- | --- |

| Kunde / Objekt |  | Auftragsnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hersteller |  | Gerät / Typ |  |
| Seriennummer |  | Baujahr |  |
| Datum |  | Fachhandwerker |  |

| 02 | Messwerte |
| --- | --- |

| CO₂-Gehalt | ________________ % | CO-Gehalt | ________________ ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| Abgastemperatur brutto | ________________ °C | Lufttemperatur | ________________ °C |
| Abgastemperatur netto | ________________ °C | Abgasverlust qA | ________________ % |
| Gasanschlussdruck | ________________ mbar | Ionisationsstrom | ________________ µA |

| 03 | Thermenkomponenten |
| --- | --- |

| Prüfpunkt | i. O. | Mangel | n. a. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Gasbrennermodul prüfen (Flammenbild, Zündverhalten, Luftzufuhr) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 02 Gasarmatur und Dichtheit prüfen, ggf. austauschen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 03 Zünd- und Ionisationselektrode prüfen, ggf. reinigen oder ersetzen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 04 Wärmetauscher prüfen und reinigen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 05 Ventilator (Gebläse) auf Verschmutzung und Geräuschentwicklung prüfen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 06 Kondensatfalle und Kondensatablauf prüfen und reinigen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 07 Brennraumdichtung prüfen, ggf. ersetzen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 08 Ausdehnungsgefäß prüfen (Vordruck messen) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 09 Sicherheitsventil auf Funktion prüfen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 Filter und Siebe reinigen bzw. ersetzen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 Elektrische Verbindungen prüfen (Klemmstellen, Steckkontakte) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 Abgasführung / Rohrsystem prüfen (Dichtheit, Kondensatbildung, Gefälle) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 Gerät starten - Flammenstabilität und Startverhalten prüfen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 CO-/CO₂-Werte kontrollieren, ggf. Brennereinstellung korrigieren | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 Sicherheitsprüfung durchführen (Gasweg, Abgasweg, Zündung, Überwachung) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16 Fachgerechte Wartung bestätigen | ☐ | ☐ | ☐ |

| 04 | Mögliche Störungsursachen |
| --- | --- |

| Symptom / Störung | Mögliche Ursache | Behebung |
| --- | --- | --- |
| Brenner startet nicht | Kein Gas, Gashahn geschlossen, Spannung fehlt | Gaszufuhr, Sicherung und Netzspannung prüfen |
| Flamme erlischt während des Betriebs | Ionisationselektrode verschmutzt oder defekt | Elektrode reinigen oder austauschen |
| Unruhige Flamme / Flammenabriss | Gas-Luft-Gemisch falsch eingestellt, Ventilator defekt | Mischsystem einstellen, Ventilator prüfen |
| CO₂-Wert zu niedrig (< 8 %) | Luftüberschuss zu hoch | Gas-Luft-Verhältnis einstellen |
| CO-Wert zu hoch (> 100 ppm) | Unzureichende Verbrennung | Brenner reinigen, Düse und Luftzufuhr prüfen |
| Abgastemperatur zu hoch | Wärmetauscher verschmutzt | Wärmetauscher reinigen |
| Kondensat läuft nicht ab | Kondensatfalle verstopft | Falle reinigen, Ablauf prüfen |
| Heizleistung zu gering | Gasdruck zu niedrig | Gasdruck prüfen, ggf. Gasregelblock ersetzen |
| Gerät schaltet häufig ein / aus | Druck falsch eingestellt oder Temperaturfühler defekt | Fühler prüfen, Parameter anpassen |
| Geräuschentwicklung im Betrieb | Gebläselager defekt, Wärmetauscher verschmutzt | Bauteile prüfen und ggf. ersetzen |

| 05 | Ergebnis und Abschluss |
| --- | --- |

| Störung vorhanden | ☐ Ja ☐ Nein |
| --- | --- |
| Ursachen behoben | ☐ Ja ☐ Nein ☐ Weitere Arbeiten erforderlich |
| Bemerkungen / Hinweise |  |

| Ort, Datum | Unterschrift Kunde | Unterschrift Fachhandwerker |
| --- | --- | --- |