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	INSPEKTIONS- UND WARTUNGSPROTOKOLL
GASTHERME
	1
GASHEIZUNG



	01
	Anlagen- und Auftragsdaten



	Kunde / Objekt
	
	Auftragsnummer
	

	Hersteller
	
	Gerät / Typ
	

	Seriennummer
	
	Baujahr
	

	Datum
	
	Fachhandwerker
	


	02
	Messwerte



	CO₂-Gehalt
	________________  %
	CO-Gehalt
	________________  ppm

	Abgastemperatur brutto
	________________  °C
	Lufttemperatur
	________________  °C

	Abgastemperatur netto
	________________  °C
	Abgasverlust qA
	________________  %

	Gasanschlussdruck
	________________  mbar
	Ionisationsstrom
	________________  µA


	03
	Thermenkomponenten



	Prüfpunkt
	i. O.
	Mangel
	n. a.

	01   Gasbrennermodul prüfen (Flammenbild, Zündverhalten, Luftzufuhr)
	☐
	☐
	☐

	02   Gasarmatur und Dichtheit prüfen, ggf. austauschen
	☐
	☐
	☐

	03   Zünd- und Ionisationselektrode prüfen, ggf. reinigen oder ersetzen
	☐
	☐
	☐

	04   Wärmetauscher prüfen und reinigen
	☐
	☐
	☐

	05   Ventilator (Gebläse) auf Verschmutzung und Geräuschentwicklung prüfen
	☐
	☐
	☐

	06   Kondensatfalle und Kondensatablauf prüfen und reinigen
	☐
	☐
	☐

	07   Brennraumdichtung prüfen, ggf. ersetzen
	☐
	☐
	☐

	08   Ausdehnungsgefäß prüfen (Vordruck messen)
	☐
	☐
	☐

	09   Sicherheitsventil auf Funktion prüfen
	☐
	☐
	☐

	10   Filter und Siebe reinigen bzw. ersetzen
	☐
	☐
	☐

	11   Elektrische Verbindungen prüfen (Klemmstellen, Steckkontakte)
	☐
	☐
	☐

	12   Abgasführung / Rohrsystem prüfen (Dichtheit, Kondensatbildung, Gefälle)
	☐
	☐
	☐

	13   Gerät starten - Flammenstabilität und Startverhalten prüfen
	☐
	☐
	☐

	14   CO-/CO₂-Werte kontrollieren, ggf. Brennereinstellung korrigieren
	☐
	☐
	☐

	15   Sicherheitsprüfung durchführen (Gasweg, Abgasweg, Zündung, Überwachung)
	☐
	☐
	☐

	16   Fachgerechte Wartung bestätigen
	☐
	☐
	☐




	04
	Mögliche Störungsursachen



	Symptom / Störung
	Mögliche Ursache
	Behebung

	Brenner startet nicht
	Kein Gas, Gashahn geschlossen, Spannung fehlt
	Gaszufuhr, Sicherung und Netzspannung prüfen

	Flamme erlischt während des Betriebs
	Ionisationselektrode verschmutzt oder defekt
	Elektrode reinigen oder austauschen

	Unruhige Flamme / Flammenabriss
	Gas-Luft-Gemisch falsch eingestellt, Ventilator defekt
	Mischsystem einstellen, Ventilator prüfen

	CO₂-Wert zu niedrig (< 8 %)
	Luftüberschuss zu hoch
	Gas-Luft-Verhältnis einstellen

	CO-Wert zu hoch (> 100 ppm)
	Unzureichende Verbrennung
	Brenner reinigen, Düse und Luftzufuhr prüfen

	Abgastemperatur zu hoch
	Wärmetauscher verschmutzt
	Wärmetauscher reinigen

	Kondensat läuft nicht ab
	Kondensatfalle verstopft
	Falle reinigen, Ablauf prüfen

	Heizleistung zu gering
	Gasdruck zu niedrig
	Gasdruck prüfen, ggf. Gasregelblock ersetzen

	Gerät schaltet häufig ein / aus
	Druck falsch eingestellt oder Temperaturfühler defekt
	Fühler prüfen, Parameter anpassen

	Geräuschentwicklung im Betrieb
	Gebläselager defekt, Wärmetauscher verschmutzt
	Bauteile prüfen und ggf. ersetzen


	05
	Ergebnis und Abschluss



	Störung vorhanden
	☐ Ja      ☐ Nein

	Ursachen behoben
	☐ Ja      ☐ Nein      ☐ Weitere Arbeiten erforderlich

	Bemerkungen / Hinweise
	






	Ort, Datum
	Unterschrift Kunde
	Unterschrift Fachhandwerker
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