
	[image: ]
	WARTUNGSANWEISUNG
WA-OEL-02 · ENTWURF 01


	INSPEKTIONS- UND WARTUNGSPROTOKOLL
ÖLBRENNER
	2
ÖL-HEIZUNG



	01
	Anlagen- und Auftragsdaten



	Kunde / Objekt
	
	Auftragsnummer
	

	Hersteller
	
	Gerät / Typ
	

	Seriennummer
	
	Baujahr
	

	Datum
	
	Fachhandwerker
	


	02
	Messwerte



	Rußtest (Bacharach)
	__________  S BA
	Abgastemperatur brutto
	________________  °C

	Lufttemperatur
	________________  °C
	Abgastemperatur netto
	________________  °C

	CO₂-Gehalt
	________________  %
	CO-Gehalt
	________________  ppm

	Förderdruck Schornstein
	________________  mbar
	Abgasverlust qA
	________________  %


	03
	Öl-Brennerkomponenten



	Prüfpunkt
	i. O.
	Mangel
	n. a.

	01   Brennerhaube und Brenner prüfen
	☐
	☐
	☐

	02   Brennermotor auf Funktion prüfen, ggf. austauschen
	☐
	☐
	☐

	03   Brenner außer Betrieb nehmen
	☐
	☐
	☐

	04   Ölpumpenfilter reinigen, ggf. austauschen
	☐
	☐
	☐

	05   Abschlussventil im Ölvorwärmer prüfen, ggf. austauschen
	☐
	☐
	☐

	06   Gebläserad auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen
	☐
	☐
	☐

	07   Zündelektrode, Mischsystem, Dichtung, Düse und Brennerrohr prüfen
	☐
	☐
	☐

	08   Befestigungsschrauben der Brennertür anziehen
	☐
	☐
	☐

	09   Elektrische Verbindungen auf festen Sitz prüfen
	☐
	☐
	☐

	10   Brenner starten
	☐
	☐
	☐

	11   Befestigungsschrauben der Brennertür nachziehen
	☐
	☐
	☐

	12   Messwerte aufnehmen, ggf. korrigieren oder Brenner einstellen
	☐
	☐
	☐

	13   Sicherheitsprüfung durchführen
	☐
	☐
	☐

	14   Fachgerechte Wartung bestätigen
	☐
	☐
	☐




	04
	Mögliche Störungsursachen



	Symptom / Störung
	Mögliche Ursache
	Behebung

	Brenner läuft nicht an
	Spannung, Wärmeanforderung oder Freigabe fehlt
	Netzspannung, Regelung, Schalter und Sicherheitseinrichtungen prüfen

	Brenner läuft nicht an
	Kein Öl im Tank, Absperrventil geschlossen oder Ölzufuhr unterbrochen
	Ölstand, Armaturen und Versorgungsleitung prüfen

	Brenner läuft nicht an
	Ölleitung, Filter oder Düse verschmutzt
	Ölweg reinigen, Filter bzw. Düse austauschen

	Keine Zündung
	Elektroden, Zündeinrichtung oder Zündleitung fehlerhaft
	Elektroden einstellen und Zündkomponenten prüfen

	Keine Flammenbildung
	Magnetventil, Ölpumpe oder Ölvorwärmer defekt
	Bauteile prüfen und ggf. austauschen

	Flamme instabil / reißt ab
	Luftabschluss, Öldruck, Brennerrohr oder Mischsystem fehlerhaft
	Luft- und Öleinstellung prüfen, Brennerkomponenten kontrollieren

	Störleuchte nach Brennerstart
	Flammenüberwachung verschmutzt oder defekt
	Flammenfühler reinigen, ausrichten oder austauschen

	CO₂-Wert zu hoch
	Gebläsedruck zu niedrig, Öldurchsatz zu hoch oder Luftmangel
	Luftzufuhr sicherstellen und Brenner neu einstellen

	CO₂-Wert zu niedrig
	Gebläsedruck zu hoch, Öldurchsatz zu niedrig oder Falschluft
	Dichtheit und Brennereinstellung prüfen

	Ölfilter-Schauglas bleibt leer
	Saugleitung undicht, Ventil geschlossen oder Leitung nicht entlüftet
	Ölversorgung prüfen, Leitung abdichten und entlüften


	05
	Ergebnis und Abschluss



	Störung vorhanden
	☐ Ja      ☐ Nein

	Ursachen behoben
	☐ Ja      ☐ Nein      ☐ Weitere Arbeiten erforderlich

	Bemerkungen / Hinweise
	






	Ort, Datum
	Unterschrift Kunde
	Unterschrift Fachhandwerker
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