| INSPEKTIONS- UND WARTUNGSPROTOKOLL ÖLBRENNER | 2 ÖL-HEIZUNG |
| --- | --- |

| 01 | Anlagen- und Auftragsdaten |
| --- | --- |

| Kunde / Objekt |  | Auftragsnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hersteller |  | Gerät / Typ |  |
| Seriennummer |  | Baujahr |  |
| Datum |  | Fachhandwerker |  |

| 02 | Messwerte |
| --- | --- |

| Rußtest (Bacharach) | __________ S BA | Abgastemperatur brutto | ________________ °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Lufttemperatur | ________________ °C | Abgastemperatur netto | ________________ °C |
| CO₂-Gehalt | ________________ % | CO-Gehalt | ________________ ppm |
| Förderdruck Schornstein | ________________ mbar | Abgasverlust qA | ________________ % |

| 03 | Öl-Brennerkomponenten |
| --- | --- |

| Prüfpunkt | i. O. | Mangel | n. a. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Brennerhaube und Brenner prüfen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 02 Brennermotor auf Funktion prüfen, ggf. austauschen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 03 Brenner außer Betrieb nehmen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 04 Ölpumpenfilter reinigen, ggf. austauschen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 05 Abschlussventil im Ölvorwärmer prüfen, ggf. austauschen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 06 Gebläserad auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 07 Zündelektrode, Mischsystem, Dichtung, Düse und Brennerrohr prüfen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 08 Befestigungsschrauben der Brennertür anziehen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 09 Elektrische Verbindungen auf festen Sitz prüfen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 Brenner starten | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 Befestigungsschrauben der Brennertür nachziehen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 Messwerte aufnehmen, ggf. korrigieren oder Brenner einstellen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 Sicherheitsprüfung durchführen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 Fachgerechte Wartung bestätigen | ☐ | ☐ | ☐ |

| 04 | Mögliche Störungsursachen |
| --- | --- |

| Symptom / Störung | Mögliche Ursache | Behebung |
| --- | --- | --- |
| Brenner läuft nicht an | Spannung, Wärmeanforderung oder Freigabe fehlt | Netzspannung, Regelung, Schalter und Sicherheitseinrichtungen prüfen |
| Brenner läuft nicht an | Kein Öl im Tank, Absperrventil geschlossen oder Ölzufuhr unterbrochen | Ölstand, Armaturen und Versorgungsleitung prüfen |
| Brenner läuft nicht an | Ölleitung, Filter oder Düse verschmutzt | Ölweg reinigen, Filter bzw. Düse austauschen |
| Keine Zündung | Elektroden, Zündeinrichtung oder Zündleitung fehlerhaft | Elektroden einstellen und Zündkomponenten prüfen |
| Keine Flammenbildung | Magnetventil, Ölpumpe oder Ölvorwärmer defekt | Bauteile prüfen und ggf. austauschen |
| Flamme instabil / reißt ab | Luftabschluss, Öldruck, Brennerrohr oder Mischsystem fehlerhaft | Luft- und Öleinstellung prüfen, Brennerkomponenten kontrollieren |
| Störleuchte nach Brennerstart | Flammenüberwachung verschmutzt oder defekt | Flammenfühler reinigen, ausrichten oder austauschen |
| CO₂-Wert zu hoch | Gebläsedruck zu niedrig, Öldurchsatz zu hoch oder Luftmangel | Luftzufuhr sicherstellen und Brenner neu einstellen |
| CO₂-Wert zu niedrig | Gebläsedruck zu hoch, Öldurchsatz zu niedrig oder Falschluft | Dichtheit und Brennereinstellung prüfen |
| Ölfilter-Schauglas bleibt leer | Saugleitung undicht, Ventil geschlossen oder Leitung nicht entlüftet | Ölversorgung prüfen, Leitung abdichten und entlüften |

| 05 | Ergebnis und Abschluss |
| --- | --- |

| Störung vorhanden | ☐ Ja ☐ Nein |
| --- | --- |
| Ursachen behoben | ☐ Ja ☐ Nein ☐ Weitere Arbeiten erforderlich |
| Bemerkungen / Hinweise |  |

| Ort, Datum | Unterschrift Kunde | Unterschrift Fachhandwerker |
| --- | --- | --- |